## Nivel 1
|  |  | MACROPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [5 empty] | Versión No.: 02
|  |  | PROCESO GESTIÓN DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA | [5 empty] | Página 1 de 1
|  |  | FORMATO PARAMETRIZACIÓN DE MEDIDORES | [5 empty] | Código: FPSME011
DATOS DEL MEDIDOR
SERIE: | [6 empty] | FECHA :
FABRICANTE: | [6 empty] | TIPO:
CONFIGURACIÓN DISPLAY
CODIGOS | DESCRIPCION |  |  |  | CUMPLE
0.9.2 | Fecha
0.9.1 | Hora
1.8.0 | Energía activa importada | [5 empty] | Adicional al cumplimiento de los códigos anteriores, si en el punto de medición se preveen o presentan flujos de energía en ambos sentidos, deberá cumplir con la parametrización de los siguientes códigos:
2.8.0 | Energía activa exportada |  |  |  | 4 | 1
3.8.0 | Energía reactiva importada
4.8.0 | Energía reactiva exportada
C.1.0 | número del medidor | [5 empty] | CODIGOS | DESCRIPCION |  | CUMPLE
32.7.0 / L1 | Fase A Tensión Instantánea | [5 empty] | 5.8.0 | QI inductiva
52.7.0 / L2 | Fase B Tensión Instantánea | [5 empty] | 6.8.0 | QII capacitiva
72.7.0 / L3 | Fase C Tensión Instantánea | [5 empty] | 7.8.0 | QIII inductiva
31.7.0 / L1 | Fase A Corriente Instantánea | [5 empty] | 8.8.0 | QIV capacitiva
51.7.0 / L2 | Fase B Corriente Instantánea
71.7.0 / L3 | Fase C Corriente Instantánea
14.7.0 | Frecuencia Instantánea
13.7.0 | Factor de Potencia Instantánea
TARIFAS
Planas
DATOS ADICIONALES
ENTEROS(Kwh): | [6 empty] | RELACION CT:
DECIMALES(Kwh): | [6 empty] | RELACION PT:
PULSOS PROGRAMADOS: | [6 empty] | COMUNICACIÓN:
PASSWORD DE LECTURA:
PERFIL DE CARGA
CANAL 1: |  | kWh - Del |  |  |  |  | CANAL 5: | kVARh-QI
CANAL 2: |  | kVARh - Del |  |  |  |  | CANAL 6: | kVARh-QII
CANAL 3: |  | kWh - Rec |  |  |  |  | CANAL 7: | kVARh-QIII
CANAL 4: |  | kVARh - Rec |  |  |  |  | CANAL 8: | kVARh-QIV
PERFIL DE INSTRUMENTACION
CANAL 1: |  | (Tensión fase A) |  |  |  |  | CANAL 5: | (Corriente fase B)
CANAL 2: |  | (Tensión fase B) |  |  |  |  | CANAL 6: | (Corriente fase C)
CANAL 3: |  | (Tensión fase C) |  |  |  |  | CANAL 7: | (Factor de Potencia)
CANAL 4: |  | (Corriente fase A) |  |  |  |  | CANAL 8: | (Frecuencia)
NOTAS:
* El factor de multiplicación interno del medidor siempre debe ser 1, de acuerdo a la RA8-030.
* Debe cumplir parametrizacion en kilovatios-hora para la energía activa y kilovoltamperio reactivo-hora para energía reactiva, de acuerdo a la CREG 038/2014 articulo 8. * El medidor se encuentra configurado para que el registro de energía activa y reactiva sea horario, de acuerdo a la CREG 038/2014 articulo 15.
* Adjuntar pdf con configuración del medidor exportada del software. * Para los medidores que por software no les permite incluir los códigos 3.8.0 y 4.8.0 , deberán tener los códigos 5.8.0-6.8.0 y 7.8.0-8.8.0
OBSERVACIONES
PARAMETRIZADO POR: |  |  |  | Nombre:
Cargo:
Empresa:
Note on B11: SARA JULIANA ACEVEDO RODRIGUEZ:Pagina codigos OBIS https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
Note on B27: SARA JULIANA ACEVEDO RODRIGUEZ: campo adicional
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No